### RAPPORT D'AUTO-CONTROLE DES OUVRAGES ELECTRIQUES

### RESEAUX ELECTRIQUES BASSE TENSION

N° affaire :…………………………

Libellé :…………………………….

Adresse :…………………………………………………………………………………………………….

Commune :…………………………………………

Maître d’ouvrage :  ........................................  	M./Mme   .........…..................

Tél. :  ...............................

Maître d’oeuvre :  ..................................…..... 	M./Mme  ................................

Tél. chantier :  ..................................

Entreprise réalisatrice :  ............................…………………………M./Mme…………………………….

Tél. :.................................

Représentant ENEDIS :

Tél. : …………….      Fax : ………………..

Le maître d’ouvrage déclare avoir procédé ou fait procéder au contrôle visuel, mécanique et électrique des ouvrages électriques relatifs à l’affaire mentionnée ci-dessus.

Date : ……………………

Signature du Maître d’Ouvrage

ou de son représentant

CONFECTION DES TRANCHEES ET DES ACCESSOIRES

POSE DES CABLES ET DES COFFRETS

|  |  |  |  | Objet de la non-conformité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Situation du (des) câble(s) dans la (les) fouille(s) |  |  |  |  |
| Ecarts entre câbles de concessionnaires différents |  |  |  |  |
| Couche de sablon en fond de fouille (épaisseur de 10 cm sur toute la largeur de la tranchée) |  |  |  |  |
| Couche de terre fine ou de sable au dessus de la génératrice supérieure des câbles (épaisseur de 10 cm) |  |  |  |  |
| Dispositif avertisseur situé au minimum à 20 cm au dessus de la génératrice supérieure des câbles |  |  |  |  |
| Extrémités des câbles non raccordés (câbles puissance ou téléreport) : repérage de chaque extrémité par une étiquette indiquant son aboutissant, extrémités capuchonnées au moyen d’embouts thermorétractables |  |  |  |  |
| Fourreau distinct pour chaque câble aux traversées de chaussées, parkings et croisements d’obstacles |  |  |  |  |
| Forces maximales de traction respectées au déroulage en fonction de la nature des câbles |  |  |  |  |
| Conformité de la réalisation des accessoires et notamment des boîtes souterraines |  |  |  |  |
| Serrage des raccordements dans les coffrets |  |  |  |  |
| Réalisation des accessoires par des monteurs qualifiés (voir carte de qualification délivrée par l’employeur) |  |  |  |  |
| Réalisation des fiches de confections d’accessoires BT |  |  |  |  |

MISE A LA TERRE

|  |  |  |  | Objet de la non-conformité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mise à la terre du neutre effectuée sur chaque départ basse tension au premier et dernier accessoire de jonction ou de dérivation |  |  |  |  |
| Accessoires de raccordement mis à la terre |  |  |  |  |
| Réalisation d’une mesure individuelle de chaque prise de terre |  |  |  |  |
| Valeur maximale de chaque prise de terre inférieure à 30 ohms |  |  |  |  |

ISOLEMENT DES CÂBLES

| Type d’appareil utilisé : ………………………………………………………. | Valeur mesurée (ohms) |  |  | Objet de la non-conformité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mesure de l’isolement entre N et Phase 1 |  |  |  |  |
| Mesure de l’isolement entre N et Phase 2 |  |  |  |  |
| Mesure de l’isolement entre N et Phase 3 |  |  |  |  |
| Mesure de l’isolement entre Phase 1 et Phase 2 |  |  |  |  |
| Mesure de l’isolement entre Phase 2 et Phase 3 |  |  |  |  |
| Mesure de l’isolement entre Phase 1 et Phase 3 |  |  |  |  |

TELEREPORT

|  |  |  |  | Objet de la non-conformité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Conformité du téléreport aux plans du projet (circuits, raccordement) |  |  |  |  |
| Nombre d’appareils raccordés sur chaque bus (compteurs électroniques + concentrateurs de téléreport) inférieur à 100 |  |  |  |  |
| Contrôle de l’isolement des conducteurs par rapport à la terre |  |  |  |  |
| Contrôle de l’isolement entre conducteurs |  |  |  |  |
| Programmation des compteurs électroniques (fournis par EDF) sur demande du service local de distribution |  |  |  |  |

ENGAGEMENTS ADMINISTRATIFS ET COMMERCIAUX

|  |  |  |  | Objet de la non-conformité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Remise du plan de récolement (ou disquette(s) lisible(s)) |  |  |  |  |
| Signature des engagements administratifs |  |  |  |  |
| Respect des engagements commerciaux éventuels |  |  |  |  |
| Remise des fiches de confection d’accessoires BT |  |  |  |  |

Date : ……………………

Entreprise réalisatrice:                           Cachet :

Signature :